## INFORMATIVA SOFTWARE
INFORMATIVA SOFTWARE
Il programma software è stato verificato con la massima cura
da parte di Emmeti ai fini della correttezza dei risultati. Tuttavia
la responsabilità finale ed il giudizio del metodo di calcolo
proposto e dei risultati ottenuti sono a carico dell'utilizzatore.
L'utente accetta che un prodotto software può essere viziato da
errori e riconosce di essere stato specificatamente avvisato.
Emmeti non sarà responsabile per danni di qualsiasi tipo
derivanti o comunque correlati all'utilizzo del software.
Emmeti si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi
istante e senza preavviso.
E2000038C SOFTWARE SCAMBIATORE A PIASTRE 8P
"30-03-2010"

## Dati scambiatore a piastre 1
Dati scambiatore a piastre Emmeti |  |  | Dati INPUT
Selezionare il modello di scambiatore a piastre | SPE500 60
KA (W/°C) | 6614.5527
Fluido primario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Calore specifico del fluido termovettore (kcal/kg°C) | 1
Portata fluido termovettore (kg/h) | 1976
Portata fluido termovettore (kg/min) | 32.9333
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60
Fattore di sporcamento lato primario (m2K/ W) | 3e-05
Densità fluido termovettore (kg/litro) | 0.9832
Attacchi | M 1"
Velocità nell'attacco (m/s) | 1.1939
Perdita di carico (bar - mH2O) | 0.0089796 | 0.091572
Fluido secondario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Calore specifico del fluido termovettore (kcal/kg°C) | 1
Portata fluido termovettore (kg/h) | 2000
Portata fluido termovettore (kg/min) | 33.3333
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17
Fattore di sporcamento lato secondario (m2K/ W) | 2e-05
Densità fluido termovettore (kg/litro) | 0.99873
Attacchi | M 1"
Velocità nell'attacco (m/s) | 1.1896
Perdita di carico (bar - mH2O) | 0.0097244 | 0.099168
Controcorrente |  |  |  | °C | °C | N° DOCCE
Efficienza = Preale / Pmax teorica | 0.74545 |  |  | 60 | 48.6699 | 6.7778
Potenza reale (W) - (kcal/h) | 73664.1546 | 63339.7718
Fluido primario
Delta t (°C) | 32.0545 |  |  | kg/h | kg/h
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60 |  |  | 1976 | 2000
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 27.9455
Fluido secondario
Delta t (°C) | 31.6699 |  |  | °C | °C
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17 |  |  | 27.9455 | 17
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 48.6699
Equicorrente |  |  |  | °C | °C | N° DOCCE
Efficienza = Preale / Pmax teorica (controcorrente) | 0.50137 |  |  | 60 | 17 | 4.3263
Potenza reale (W) - (kcal/h) | 49544.4405 | 42600.5508
Fluido primario
Delta t (°C) | 21.559 |  |  | kg/h | kg/h
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60 |  |  | 1976 | 2000
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 38.441
Fluido secondario
Delta t (°C) | 21.3003 |  |  | °C | °C
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17 |  |  | 38.441 | 38.3003
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 38.3003
Note on K29: T acqua fredda = 20°C Portata doccia=480lt/h T doccia=38°C
Note on K44: T acqua fredda = 20°C Portata doccia=480lt/h T doccia=38°C

## Dati scambiatore a piastre 2 (hidden)
Dati scambiatore a piastre
KA (W/°C) | 6614.5527
A (mq) | 3.2944
Fluido primario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Calore specifico del fluido termovettore (kcal/kg°C) | 1
Portata fluido termovettore (kg/h) = | 1976
Portata fluido termovettore (kg/min) = | 32.9333
Capacità termica fluido termovettore (kcal/h°C) | 1976
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60
Densità fluido termovettore (kg/litro) | 0.9832
Attacchi | M 1"
D foro P (mm) | 24.4
Velocità nell'attacco (m/s) | 1.1939
Fattore di sporcamento lato primario (m2K/ W) = | 3e-05
Perdita di carico (bar - mH2O) | 0.0089796 | 0.091572
Fluido secondario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Calore specifico del fluido termovettore (kcal/kg°C) | 1
Portata fluido termovettore (kg/h) = | 2000
Portata fluido termovettore (kg/min) = | 33.3333
Capacità termica fluido termovettore (kcal/h°C) | 2000
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17
Densità fluido termovettore (kg/litro) | 0.99873
Attacchi | M 1"
D foro S (mm) | 24.4
Velocità nell'attacco (m/s) | 1.1896
Fattore di sporcamento lato secondario (m2K/ W) = | 2e-05
Perdita di carico (bar - mH2O) | 0.0097244 | 0.099168
Indice moltiplicatore "-KAxM / "-NTU(1-Cmin/Cmax) in controcorrente | 1
Indice moltiplicatore "t primario > t secondario" | 1
C min (W/°C) | 2298.088
C max (W/°C) | 2326
NTU = UsAs/Cmin (KA/Cmin) | 2.8783
C = Cmin/Cmax | 0.988
Delta t max teorico (°C) | 43
Potenza max teorica (W) - (kcal/h) | 98817.784 | 84968
Controcorrente
Efficienza = Preale / Pmax teorica | 0.74545
Potenza reale (W) - (kcal/h) = | 73664.1546 | 63339.7718
Fluido primario
Delta t (°C) | 32.0545
Temperatura di ingresso fluido primario (°C) = | 60
Temperatura di uscita fluido primario (°C) = | 27.9455
Fluido secondario
Delta t (°C) | 31.6699
Temperatura di ingresso fluido secondario (°C) = | 17
Temperatura di uscita fluido secondario (°C) = | 48.6699
Equicorrente
Efficienza = Preale / Pmax teorica | 0.50137
Potenza reale (W) - (kcal/h) | 49544.4405 | 42600.5508
Fluido primario
Delta t (°C) | 21.559
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 38.441
Fluido secondario
Delta t (°C) | 21.3003
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 38.3003

## Tabelle Grafici (hidden)
Fluido primario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Calore specifico del fluido termovettore (kcal/kg°C) | 1
Portata fluido termovettore (kg/h) = | 1976
Capacità termica fluido termovettore (kcal/h°C) | 1976
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60
Fattore di sporcamento lato primario (m2K/ W) = | 3e-05
Perdita di carico (bar - mH2O) | 0.0089796 | 0.091572
Fluido secondario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Calore specifico del fluido termovettore (kcal/kg°C) | 1
Portata fluido termovettore (kg/h) = | 2000
Capacità termica fluido termovettore (kcal/h°C) | 2000
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17
Fattore di sporcamento lato secondario (m2K/ W) = | 2e-05
Perdita di carico (bar - mH2O) | 0.0097244 | 0.099168
Indice moltiplicatore "-KAxM / "-NTU(1-Cmin/Cmax) in controcorrente | 1
Indice moltiplicatore "t primario > t secondario" | 1
C min (W/°C) | 2298.088
C max (W/°C) | 2326
NTU = UsAs/Cmin (KA/Cmin) | 2.8783
C = Cmin/Cmax | 0.988
Delta t max teorico (°C) | 43
Potenza max teorica (W) - (kcal/h) | 98817.784 | 84968
Controcorrente
Efficienza = Preale / Pmax teorica | 0.74545
Potenza reale (W) - (kcal/h) = | 73664.1546 | 63339.7718
M (°C/W) | 5.2217e-06
Fluido primario
Delta t (°C) | 32.0545
Temperatura di ingresso fluido primario (°C) = | 60
Temperatura di uscita fluido primario (°C) = | 27.9455
Fluido secondario
Delta t (°C) | 31.6699
Temperatura di ingresso fluido secondario (°C) = | 17 |  | Delta 1 (°C)
Temperatura di uscita fluido secondario (°C) = | 48.6699 |  | 11.3301
Equicorrente
Efficienza = Preale / Pmax teorica | 0.50137
Potenza reale (W) - (kcal/h) | 49544.4405 | 42600.5508
M (°C/W) | 0.00086507
Fluido primario
Delta t (°C) | 21.559
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 60
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 38.441
Fluido secondario
Delta t (°C) | 21.3003
Temperatura ingresso fluido termovettore (°C) | 17 |  | Delta 1 (°C)
Temperatura di uscita fluido termovettore (°C) | 38.3003 |  | 43 | [10 empty] | 1 | 1
[6 empty] | Controcorrente |  | Equicorrente | Controcorrente | [6 empty] | Equicorrente
[12 empty] | Primario |  | Secondario |  |  |  |  | Primario |  |  |  | Secondario
Step (mq) | A (mq) | A rel | KAx (W/°C) | NTUx= KAx/Cmin | "-KAxM | "-NTU(1-Cmin/Cmax) | "-KAxM | "-NTU(1+Cmin/Cmax) | Efficienza | P reale (W) | P reale (kcal/h) | Delta t (°C) | t primario (°C) | Dt p-s (°C) | t secondario (°C) | Efficienza | P reale (W) | P reale (kcal/h) | Delta t (°C) | t primario (°C) | Dt p-s (°C) | t uscita (°C) | Delta t (°C) | t secondario (°C) | Dt p-s (°C)
0.32944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11.3301 | 48.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43 | 17 | 0 | 17 | 43
| 0.32944 | 10 | 661.4553 | 0.28783 | -0.0034539 | -0.0034539 | -0.5722 | -0.5722 | 0.2238 | 22115.3256 | 19015.7572 | 9.6234 | 50.3766 | 11.291 | 39.0856 | 0.21917 | 21658.3479 | 18622.8271 | 9.4245 | 50.5755 | 24.2641 | 26.3114 | 9.3114 | 26.3114 | 24.2641
| 0.65888 | 20 | 1322.9105 | 0.57566 | -0.0069079 | -0.0069079 | -1.1444 | -1.1444 | 0.36615 | 36181.718 | 31110.6775 | 15.7443 | 44.2557 | 11.2521 | 33.0036 | 0.34285 | 33879.74 | 29131.3327 | 14.7426 | 45.2574 | 13.6918 | 31.5657 | 14.5657 | 31.5657 | 13.6918
| 0.98832 | 30 | 1984.3658 | 0.86349 | -0.010362 | -0.010362 | -1.7166 | -1.7166 | 0.46466 | 45916.7547 | 39481.3024 | 19.9804 | 40.0196 | 11.2133 | 28.8063 | 0.41264 | 40776.0382 | 35061.0818 | 17.7435 | 42.2565 | 7.726 | 34.5305 | 17.5305 | 34.5305 | 7.726
| 1.3178 | 40 | 2645.8211 | 1.1513 | -0.013816 | -0.013816 | -2.2888 | -2.2888 | 0.53689 | 53054.0633 | 45618.2831 | 23.0862 | 36.9138 | 11.1747 | 25.7392 | 0.45202 | 44667.4875 | 38407.126 | 19.4368 | 40.5632 | 4.3596 | 36.2036 | 19.2036 | 36.2036 | 4.3596
| 1.6472 | 50 | 3307.2763 | 1.4391 | -0.01727 | -0.01727 | -2.861 | -2.861 | 0.59211 | 58510.9957 | 50310.4004 | 25.4607 | 34.5393 | 11.1361 | 23.4031 | 0.47424 | 46863.3581 | 40295.2348 | 20.3923 | 39.6077 | 2.4601 | 37.1476 | 20.1476 | 37.1476 | 2.4601
| 1.9766 | 60 | 3968.7316 | 1.727 | -0.020724 | -0.020724 | -3.4332 | -3.4332 | 0.6357 | 62818.4594 | 54014.1526 | 27.3351 | 32.6649 | 11.0977 | 21.5672 | 0.48678 | 48102.4459 | 41360.6586 | 20.9315 | 39.0685 | 1.3882 | 37.6803 | 20.6803 | 37.6803 | 1.3882
| 2.3061 | 70 | 4630.1869 | 2.0148 | -0.024178 | -0.024178 | -4.0054 | -4.0054 | 0.67098 | 66305.021 | 57012.0559 | 28.8523 | 31.1477 | 11.0595 | 20.0883 | 0.49385 | 48801.6395 | 41961.8568 | 21.2358 | 38.7642 | 0.78331 | 37.9809 | 20.9809 | 37.9809 | 0.78331
| 2.6355 | 80 | 5291.6421 | 2.3026 | -0.027632 | -0.027632 | -4.5776 | -4.5776 | 0.70013 | 69184.9163 | 59488.3201 | 30.1054 | 29.8946 | 11.0213 | 18.8732 | 0.49785 | 49196.1811 | 42301.1016 | 21.4074 | 38.5926 | 0.44201 | 38.1506 | 21.1506 | 38.1506 | 0.44201
| 2.965 | 90 | 5953.0974 | 2.5905 | -0.031085 | -0.031085 | -5.1498 | -5.1498 | 0.7246 | 71603.8 | 61568.1857 | 31.158 | 28.842 | 10.9833 | 17.8587 | 0.5001 | 49418.8134 | 42492.5309 | 21.5043 | 38.4957 | 0.24942 | 38.2463 | 21.2463 | 38.2463 | 0.24942
| 3.2944 | 100 | 6614.5527 | 2.8783 | -0.034539 | -0.034539 | -5.722 | -5.722 | 0.74545 | 73664.1546 | 63339.7718 | 32.0545 | 27.9455 | 10.9455 | 17 | 0.50137 | 49544.4405 | 42600.5508 | 21.559 | 38.441 | 0.14074 | 38.3003 | 21.3003 | 38.3003 | 0.14074
[13 empty] | t uscita (°C) |  | t uscita (°C) |  |  |  |  | t uscita (°C) |  |  |  | t uscita (°C)

## Grafico in CONTROCORRENTE
Temperatura di ingresso fluido primario (°C) =
Temperatura di ingresso fluido secondario (°C) =
Temperatura di uscita fluido primario (°C) =
Temperatura di uscita fluido secondario (°C) =
0,00
33,86
98,00
7,72
Ingresso primario
Uscita secondario
Uscita primario
Ingresso secondario
SPE207 10
Fluido secondario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Portata fluido termovettore (kg/h) =
75
Fluido primario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Portata fluido termovettore (kg/h) =
200
Scambiatore a piastre:
Potenza reale (W) =
Efficienza =
7.875
0,92
Fattore di sporcamento lato primario (m2K/ W) =
Fattore di sporcamento lato secondario (m2K/ W) =
0,00003
0,00002

## Grafico in EQUICORRENTE
Temperatura di ingresso fluido primario (°C) =
Temperatura di ingresso fluido secondario (°C) =
Temperatura di uscita fluido primario (°C) =
Temperatura di uscita fluido secondario (°C) =
0,00
26,47
98,00
27,40
Ingresso primario
Ingresso secondario
Uscita primario
Uscita secondario
Scambiatore a piastre:
SPE207 10
Potenza reale (W) =
Efficienza =
Fluido primario
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Fluido secondario
Portata fluido termovettore (kg/h) =
75
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C)
Portata fluido termovettore (kg/h) =
200
6.158
0,72
Fattore di sporcamento lato primario (m2K/ W) =
Fattore di sporcamento lato secondario (m2K/ W) =
0,00003
0,00002

## Modelli (hidden)
[15 empty] | 13 | 3000 | 9000 | [8 empty] | rif. H2O
| Modello | Att. Primario | D foro P (mm) | Att. Secondario | D foro S (mm) | N° piastre nom | A (mm) | B (mm) | a (mm) | b (mm) | H (mm) | Peso (kg) | N° piastre | A piastra (mq) | A scambio (mq) | Port. min (kg/h) | Port. max (kg/h) | Diff Portata (kg/h) | Us piastra min (W/mq°C) | Us piastra max (W/mq°C) | Diff Us piastra (W/mq°C) | Portata prim (kg/h) | Portata sec (kg/h) | Portata media (kg/h) | Us piastra (W/mq°C) | KA max (W/K) | KA (W/K) | Kv (tH2O= 15°C) | Corr. | Kv corr (tH2O=80 °C)
SPE500 60 | SPE207 10 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 10 | 207 | 77 | 172 | 42 | 33 | 0.758 | 8 | 0.0125 | 0.1 | 300 | 900 | 600 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 840 |  | 3.1 | 1.162 | 3.6022
| SPE207 12 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 12 | 207 | 77 | 172 | 42 | 38.2 | 0.882 | 10 | 0.0125 | 0.125 | 375 | 1125 | 750 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 1050 |  | 3.9 | 1.162 | 4.5318
| SPE207 14 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 14 | 207 | 77 | 172 | 42 | 43.4 | 1.006 | 12 | 0.0125 | 0.15 | 450 | 1350 | 900 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 1260 |  | 4.5 | 1.162 | 5.229
| SPE207 16 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 16 | 207 | 77 | 172 | 42 | 48.6 | 1.13 | 14 | 0.0125 | 0.175 | 525 | 1575 | 1050 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 1470 |  | 5.2 | 1.162 | 6.0424
| SPE207 20 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 20 | 207 | 77 | 172 | 42 | 59 | 1.378 | 18 | 0.0125 | 0.225 | 675 | 2025 | 1350 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 1890 |  | 6.7 | 1.162 | 7.7854
| SPE207 24 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 24 | 207 | 77 | 172 | 42 | 69.4 | 1.626 | 22 | 0.0125 | 0.275 | 825 | 2475 | 1650 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 2310 |  | 8.1 | 1.162 | 9.4122
| SPE207 30 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 30 | 207 | 77 | 172 | 42 | 85 | 1.998 | 28 | 0.0125 | 0.35 | 1050 | 3150 | 2100 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 2940 |  | 10.3 | 1.162 | 11.9686
| SPE207 34 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 34 | 207 | 77 | 172 | 42 | 95.4 | 2.246 | 32 | 0.0125 | 0.4 | 1200 | 3600 | 2400 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 3360 |  | 11.8 | 1.162 | 13.7116
| SPE207 40 | M 3/4" | 14.8 | M 1/2" | 12 | 40 | 207 | 77 | 172 | 42 | 111 | 2.618 | 38 | 0.0125 | 0.475 | 1425 | 4275 | 2850 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 3990 |  | 14 | 1.162 | 16.268
| SPE315 20 | M 3/4" | 14.8 | M 3/4" | 14.8 | 20 | 315 | 77 | 278 | 40 | 58 | 2.087 | 18 | 0.0203 | 0.3654 | 1096.2 | 3288.6 | 2192.4 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 2886.66 |  | 5.1 | 1.162 | 5.9262
| SPE315 24 | M 3/4" | 14.8 | M 3/4" | 14.8 | 24 | 315 | 77 | 278 | 40 | 68 | 2.463 | 22 | 0.0203 | 0.4466 | 1339.8 | 4019.4 | 2679.6 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 3528.14 |  | 6.2 | 1.162 | 7.2044
| SPE315 30 | M 3/4" | 14.8 | M 3/4" | 14.8 | 30 | 315 | 77 | 278 | 40 | 83 | 3.027 | 28 | 0.0203 | 0.5684 | 1705.2 | 5115.6 | 3410.4 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 4490.36 |  | 7.8 | 1.162 | 9.0636
| SPE315 34 | M 3/4" | 14.8 | M 3/4" | 14.8 | 34 | 315 | 77 | 278 | 40 | 93 | 3.403 | 32 | 0.0203 | 0.6496 | 1948.8 | 5846.4 | 3897.6 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 5131.84 |  | 9 | 1.162 | 10.458
| SPE315 40 | M 3/4" | 14.8 | M 3/4" | 14.8 | 40 | 315 | 77 | 278 | 40 | 108 | 3.967 | 38 | 0.0203 | 0.7714 | 2314.2 | 6942.6 | 4628.4 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 6094.06 |  | 10.4 | 1.162 | 12.0848
| SPE500 20 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 20 | 526 | 115 | 466 | 50 | 60.2 | 7.3 | 18 | 0.0568 | 1.0224 | 3067.2 | 9201.6 | 6134.4 | 3000 | 7400 | [5 empty] | 7565.76 |  | 6.5 | 1.162 | 7.553
| SPE500 30 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 30 | 526 | 115 | 466 | 50 | 85.8 | 9.7 | 28 | 0.0568 | 1.5904 | 4771.2 | 14313.6 | 9542.4 | 3000 | 7400 | [5 empty] | 11768.96 |  | 9.7 | 1.162 | 11.2714
| SPE500 40 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 40 | 526 | 115 | 466 | 50 | 111.4 | 12.1 | 38 | 0.0568 | 2.1584 | 6475.2 | 19425.6 | 12950.4 | 3000 | 7400 | [5 empty] | 15972.16 |  | 12.9 | 1.162 | 14.9898
| SPE500 50 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 50 | 526 | 115 | 466 | 50 | 137 | 14.5 | 48 | 0.0568 | 2.7264 | 8179.2 | 24537.6 | 16358.4 | 3000 | 7400 | [5 empty] | 20175.36 |  | 16.1 | 1.162 | 18.7082
| SPE500 60 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 60 | 526 | 115 | 466 | 50 | 162.6 | 16.9 | 58 | 0.0568 | 3.2944 | 9883.2 | 29649.6 | 19766.4 | 3000 | 7400 | [5 empty] | 24378.56 |  | 19.4 | 1.162 | 22.5428
| SPE500 80 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 80 | 526 | 115 | 466 | 50 | 213.8 | 21.7 | 78 | 0.0568 | 4.4304 | 13291.2 | 39873.6 | 26582.4 | 3000 | 7400 | [5 empty] | 32784.96 |  | 25.7 | 1.162 | 29.8634
| SSHWR 40 | M 1" | 27 | M 1" | 27 | 40 | 310 | 112 | 250 | 50 | 111.4 | 6.6 | 38 | 0.028 | 1.064 | 3192 | 9576 | 6384 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 8405.6 |  | 17.5 | 1.162 | 20.335
| SSHNR 40 | M 1" | 27 | M 1" | 27 | 40 | 310 | 112 | 250 | 50 | 111.4 | 6.6 | 38 | 0.028 | 1.064 | 3192 | 9576 | 6384 | 3000 | 7900 | [5 empty] | 8405.6 |  | 17.5 | 1.162 | 20.335
| GCP 16 | M 1" | 27 | M 1" | 27 | 16 | [6 empty] | 14 | 0.012 | 0.168 | 504 | 1512 | 1008 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 1411.2 |  | 2.5 | 1.162 | 2.905
| GCP 26 | M 1" | 27 | M 1" | 27 | 26 | [6 empty] | 24 | 0.012 | 0.288 | 864 | 2592 | 1728 | 3000 | 8400 | [5 empty] | 2419.2 |  | 3.2 | 1.162 | 3.7184
Selezione | SPE500 60 | M 1" | 24.4 | M 1" | 24.4 | 60 | 526 | 115 | 466 | 50 | 162.6 | 16.9 | 58 | 0.0568 | 3.2944 | 9883.2 | 29649.6 | 19766.4 | 3000 | 7400 | 4400 | 1976 | 2000 | 1988 | 3000 | 24378.56 | 9883.2 |  |  | 22.5428

## Primario (hidden)
Fluido termovettore Primario |  |  |  | cp (J/kg°C) | cp (Kcal/kg°C) | fp (resa) | f2 (pcarico) | densità (kg/litro) a 4°C
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C) | 1 | 100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C) | 0 | 4187 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 85 % Acqua - 15 % Glicole propilenico (t. di protezione = -5 °C) | 15 | 3933.95 | 0.93956 | 0.98 | 1.08 | 1.006
| 3 | 80 % Acqua - 20 % Glicole propilenico (t. di protezione = -8 °C) | 20 | 3849.6 | 0.91942 | 0.97 | 1.11 | 1.008
| 4 | 75 % Acqua - 25 % Glicole propilenico (t. di protezione = -12 °C) | 25 | 3765.25 | 0.89927 | 0.96 | 1.15 | 1.01
| 5 | 70 % Acqua - 30 % Glicole propilenico (t. di protezione = -15 °C) | 30 | 3680.9 | 0.87913 | 0.95 | 1.19 | 1.012
| 6 | 65 % Acqua - 35 % Glicole propilenico (t. di protezione = -20 °C) | 35 | 3596.55 | 0.85898 | 0.94 | 1.23 | 1.014
| 7 | 60 % Acqua - 40 % Glicole propilenico (t. di protezione = -25 °C) | 40 | 3512.2 | 0.83883 | 0.93 | 1.26 | 1.016
| 8 | 55 % Acqua - 45 % Glicole propilenico (t. di protezione = -30 °C) | 45 | 3427.85 | 0.81869 | 0.92 | 1.3 | 1.018
|  | 100% Glicole propilenico | 100 | 2500 | 0.59709 |  |  | 1.04
Selezione |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Temperatura media (°C) | 43.9727 | [5 empty] | 1.1687

## Secondario (hidden)
Fluido termovettore Secondario |  |  |  | cp (J/kg°C) | cp (Kcal/kg°C) | fp (resa) | f2 (pcarico) | densità (kg/litro) a 4°C
100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C) | 1 | 100 % Acqua (temperatura di protezione = 0 °C) | 0 | 4187 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2 | 85 % Acqua - 15 % Glicole propilenico (t. di protezione = -5 °C) | 15 | 3933.95 | 0.93956 | 0.98 | 1.08 | 1.006
| 3 | 80 % Acqua - 20 % Glicole propilenico (t. di protezione = -8 °C) | 20 | 3849.6 | 0.91942 | 0.97 | 1.11 | 1.008
| 4 | 75 % Acqua - 25 % Glicole propilenico (t. di protezione = -12 °C) | 25 | 3765.25 | 0.89927 | 0.96 | 1.15 | 1.01
| 5 | 70 % Acqua - 30 % Glicole propilenico (t. di protezione = -15 °C) | 30 | 3680.9 | 0.87913 | 0.95 | 1.19 | 1.012
| 6 | 65 % Acqua - 35 % Glicole propilenico (t. di protezione = -20 °C) | 35 | 3596.55 | 0.85898 | 0.94 | 1.23 | 1.014
| 7 | 60 % Acqua - 40 % Glicole propilenico (t. di protezione = -25 °C) | 40 | 3512.2 | 0.83883 | 0.93 | 1.26 | 1.016
| 8 | 55 % Acqua - 45 % Glicole propilenico (t. di protezione = -30 °C) | 45 | 3427.85 | 0.81869 | 0.92 | 1.3 | 1.018
|  | 100% Glicole propilenico | 100 | 2500 | 0.59709 |  |  | 1.04
Selezione |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Temperatura media (°C) | 32.8349 | [5 empty] | 1.2354