## PRINCIPAL
PLANILHA PARA CÁLCULO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
O presente trabalho tem por objetivo servir de ferramenta de opoio na realização dos cálculos de saídas de emergência,
de acordo com a NBR 9077/93 - Saídas de Emergência em Edifícios.
A planilha não substitui o conhecimento e estudo da NBR e demais normas aplicáveis.
Clique nos links abaixo para visualizar as planilhas específicas
|  |  | CÁLCULO DE SAÍDAS |  | CARTA CONSULTA
Clique nos links abaixo para visualizar as tabelas da NBR 9077
|  | Tabela 1 | Classificação quanto a ocupação |  | Tabela 6 | Distâncias máximas caminhamento
|  | Tabela 2 | Classificação quanto a altura |  | Tabela 7 | Nº Saídas e tipos de escada
|  | Tabela 5 | Dados para dimensionamento das saídas |  | Tabela 8 | Exigência de alarme
|  | Tabela NBR 14432 |  | Exigência de resistência ao fogo (tabela de carga incêndio)
Creditos: 1º Ten QOBM AMARILDO ROBERTO RIBEIRO
amarildo@pm.pr.gov.br
(45)3224-3577
http://www.bombeiroscascavel.com.br

## CALCULO_ SAIDAS
MEMORIAL DE CÁLCULO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
NOME DA OBRA | EDIFÍCIO JOÃO DA SILVA
PROPRIETÁRIO | JOÃO DA SILVA
ENDEREÇO | RUA GENERAL OSÓRIO 2791
BAIRRO | CIRO NARDI
RESP. TÉCNICO | JOÃO DA SILVA |  | CREA | 1111-D/PR
DESCRIÇÃO PAVIMENTO | 1 PAVIMENTO (TIPO) |  | Nº TOTAL PVTOS | 1 | CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO - TABELA 01 | CLASSIFICAÇÃO QTO ALTURA
[5 empty] | A- Residencial | K - Edificações Térreas (h<=1m)
TIPO DE EDIFICAÇÃO: | I - Industrial, Comercial de alto risco, atacadista e depósitos |  |  |  | B- Serviços de hospedagem | L - Edificações Baixas (h<=6m)
[5 empty] | C- Comercial varejista | M - Edificações Média Altura (h>6<12m)
CLASSIFICAÇÃO: | I 1- Médio potencial de incêndio < 1200 MJ/m² |  |  |  | D- Serviços, Profissionais, Pessoais e técnicos | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m)
[5 empty] | E- Educacional e cultura física | O - Edificações Altas (h>30m)
ALTURA: | K - Edificações Térreas (h<=1m) |  |  |  | F- Locais de reunião de público
G- Garagens
DIMENSÕES EM PLANTA: | Q - Grande Pavimento (>750m2) |  |  |  | H- Serviços de Saúde e Institucionais
[5 empty] | I - Industrial, Comercial de alto risco, atacadista e depósitos | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
CARACT. CONSTRUTIVAS: | Y- Média Resistência ao Fogo (Alvenaria)
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS: | Sem chuveiros automáticos |  |  |  |  | X - Propagação Fácil (Madeira)
[5 empty] | A1- Habitações unifamiliares | Y- Média Resistência ao Fogo (Alvenaria)
ÁREA PAV/EDIFICAÇÃO(m2): | 5000 |  |  | 50 | A2- Habitações multifamiliares | Z - Resistente ao Fogo (Concreto)
500 | 500 |  |  |  | A3- Habitações coletivas. (grupos sociais equivalentes a família)
POPULAÇÃO(Pessoas): | 500 | DISTÂNCIA DE CAMINHAMENTO(m): |  | 30
[5 empty] | B1- Hotéis e assemelhados | DIMENSÕES EM PLANTA
LARGURA DAS SAÍDAS EM METROS |  | CÁLCULO | LARGURA MÍNIMA | QTDE MÍNIMA | B2- Hotéis residenciais
ACESSOS (N=P/C) |  | 2.75 | 2.75 |  |  | P - Pequeno Pavimento (<750m2)
ESCADAS (N=P/C) |  | XX | XX | XX | C1- Comercio em geral, de pequeno porte | Q - Grande Pavimento (>750m2)
PORTAS/SAÍDAS (N=P/C) |  | 2.75 | 2.75 | XX | C2- Comercio de grande e médio portes
C3- Centros comerciais
TIPO DE ESCADA A SER ADOTADA: |  | XX |  |  |  | CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
TIPO DE PORTA A SER ADOTADA: |  | Barra anti-pânico
ALARME DE INCÊNDIO: |  | NÃO
Nota: Protegida2 – Em edificações com área total inferior a 750 m2, admite-se o uso de escadas Normais |  |  |  |  | D1- Prestação de serviços profissionais ou condução de negócios
Prova de Fumaça3 – As escadas Prova de Fumaça podem ser substituídas por escadas pressurizadas. |  |  |  |  | D2- Agências bancárias | Sem chuveiros automáticos
INFORME ABAIXO A SOLUÇÃO APRESENTADA NA OBRA: |  |  |  |  | D3- Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | Com chuveiros automáticos
E1- Escolas em geral
E2- Escolas especiais
E3- Espaço para cultura física
E4- Centros de treinamento profissional
E5- Pré-escolas
E6- Escolas para portadores de deficiências
F1- Locais onde há objetos de valor inestimável
F2- Templos e auditórios
F3- Centros esportivos
F4- Estações e terminas de passageiros
F5- Teatros, cinemas, óperas e estudios de rádio e TV
F6- Clubes sociais
F7- Construções provisórias
F8- Locais para refeições
G1- Garagens sem acesso de público e sem abastecimento
G2- Garagens com acesso de público e sem abastecimento
G3- Locais dotados de abastecimento de combustível
G4- Serviços de conservação, manutenção e reparos
G5- Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral
|  | RESP. TÉCNICO - JOÃO DA SILVA |  |  | H1- Hospitais veterinários e assemelhados
|  | CREA - 1111-D/PR |  |  | H2- Locais para pessoas com limitações físicas ou mentais
H3- Hospitais e assemelhados
H4- Prédios e instalações vinculados as forças armadas, polícias civil e militar
H5- Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições
I 1- Médio potencial de incêndio < 1200 MJ/m²
I 2- Grande potencial de incêndio > 1200 MJ/m²
I 3- Alto risco de incêndio
J- Depósitos sem risco de incêndio expressivo
Note on B23: entre com área como indicado:

## CARTA_CONSULTA
| Polícia Militar do Paraná |  |  |  | OCUPAÇÃO - DESCRIÇAO | OCUPAÇÃO | DESCRIÇAO | DIVISÃO | CARGA MJ/m2 | RESIDENCIAL | UTILIZAÇÃO | TIPO | Giga Joule | UFM
| Corpo de Bombeiros |  |  |  | RESIDENCIAL - Alojamento Estudantis | RESIDENCIAL | Alojamento Estudantis | A-1 | 300 | HOSPEDAGEM | RESIDENCIAL | Tipo 1 | <= 45 | 0.6
| 4º Grupamento de Bombeiros |  |  |  | RESIDENCIAL - Apartamentos | RESIDENCIAL | Apartamentos | A-2 | 300 | COMÉRCIO VAREJISTA | RESIDENCIAL | Tipo 2 | >46 < 90 | 1.2
[5 empty] | RESIDENCIAL - Casas Térreas e Sobrados | RESIDENCIAL | Casas Térreas e Sobrados | A-1 | 300 | SERVIÇOS | RESIDENCIAL | Tipo 3 | >= 90 | 2.0
CARTA CONSULTA DE PROJETO ARQUITETÔNICO |  |  |  |  | RESIDENCIAL - Pensionatos | RESIDENCIAL | Pensionatos | A-3 | 300 | ESCOLAS | HOSPEDAGEM | Tipo 1 | <=50 | 0.8
[5 empty] | HOSPEDAGEM - Hotéis | HOSPEDAGEM | Hotéis | B-1 | 500 | REUNIÃO PÚBLICO | HOSPEDAGEM | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
O Setor de Prevenção do Corpo de Bombeiros, realizou análise do projeto arquitetônico da obra |  |  |  |  | HOSPEDAGEM - Motéis | HOSPEDAGEM | Motéis | B-1 | 500 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | HOSPEDAGEM | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
abaixo discriminada, para efeito de expedição de Alvará de Construção, junto ao Setor Responsável |  |  |  |  | HOSPEDAGEM - Apart Hotéis | HOSPEDAGEM | Apart Hotéis | B-2 | 300 | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | COMÉRCIO VAREJISTA | Tipo 1 | <=50 | 0.8
da Prefeitura Municipal: |  |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Acougues | COMÉRCIO VAREJISTA | Acougues | C-1/C-2 | 700 | INDUSTRIAL | COMÉRCIO VAREJISTA | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
[5 empty] | COMÉRCIO VAREJISTA - Antiguidades | COMÉRCIO VAREJISTA | Antiguidades | C-1/C-2 | 500 |  | COMÉRCIO VAREJISTA | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
[5 empty] | COMÉRCIO VAREJISTA - Aparelhos domésticos | COMÉRCIO VAREJISTA | Aparelhos domésticos | C-1/C-2 | 300 |  | SERVIÇOS | Tipo 1 | <=50 | 0.8
Nome da Obra | EDIFÍCIO JOÃO DA SILVA |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Artigos de Bijouteria, metal, vidro | COMÉRCIO VAREJISTA | Artigos de Bijouteria, metal, vidro | C-1/C-2 | 800 |  | SERVIÇOS | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
Proprietário: | JOÃO DA SILVA |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Artigos de couro, borracharia, esportivos | COMÉRCIO VAREJISTA | Artigos de couro, borracharia, esportivos | C-1/C-2 | 800 |  | SERVIÇOS | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
Endereço: | RUA GENERAL OSÓRIO 2791 |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Automóveis | COMÉRCIO VAREJISTA | Automóveis | C-1/C-2 | 200 |  | ESCOLAS | Tipo 1 | <=50 | 0.8
Bairro: | CIRO NARDI |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Bebidas destiladas | COMÉRCIO VAREJISTA | Bebidas destiladas | C-1/C-2 | 700 |  | ESCOLAS | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
Responsável Técnico | JOÃO DA SILVA |  | CREA | 1111-D/PR | COMÉRCIO VAREJISTA - Brinquedos | COMÉRCIO VAREJISTA | Brinquedos | C-1/C-2 | 500 |  | ESCOLAS | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
Ocupação: | INDUSTRIAL | Nº de pavimentos: |  | 1 | COMÉRCIO VAREJISTA - Cabeleireiro | COMÉRCIO VAREJISTA | Cabeleireiro | C-1/C-2 | 300 |  | REUNIÃO PÚBLICO | Tipo 1 | <=50 | 0.8
Descrição: | Cereais |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Calçados | COMÉRCIO VAREJISTA | Calçados | C-1/C-2 | 500 |  | REUNIÃO PÚBLICO | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
Área existente | Área a ser construída: | Área Total da Edificação: |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Drogarias | COMÉRCIO VAREJISTA | Drogarias | C-1/C-2 | 1000 |  | REUNIÃO PÚBLICO | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
5 | 0 | 5 |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Ferragens | COMÉRCIO VAREJISTA | Ferragens | C-1/C-2 | 300 |  | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Tipo 1 | <=50 | 0.8
Carga incêndio | 1700 | Risco estimado: | RISCO ELEVADO |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Floricultura | COMÉRCIO VAREJISTA | Floricultura | C-1/C-2 | 80 |  | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
[5 empty] | COMÉRCIO VAREJISTA - Galeria de quadros | COMÉRCIO VAREJISTA | Galeria de quadros | C-1/C-2 | 200 |  | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
EXIGÊNCIAS: |  |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Livrarias | COMÉRCIO VAREJISTA | Livrarias | C-1/C-2 | 1000 |  | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Tipo 1 | <=50 | 0.8
Projeto de Prevenção contra Incêndio |  | NÃO |  | ?? | COMÉRCIO VAREJISTA - Lojas de Departamentos ou Centro compras | COMÉRCIO VAREJISTA | Lojas de Departamentos ou Centro compras | C-1/C-2 | 300 |  | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Tipo 2 | >51< 500 | 3.5
Central de GLP |  | SIM |  | SIM | COMÉRCIO VAREJISTA - Materiais fotográficos | COMÉRCIO VAREJISTA | Materiais fotográficos | C-1/C-2 | 300 |  | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Tipo 3 | >= 500 | 7.0
Sistema de detecção de fumaça |  | NÃO |  | NÃO | COMÉRCIO VAREJISTA - Móveis | COMÉRCIO VAREJISTA | Móveis | C-1/C-2 | 300 |  | INDUSTRIAL | Tipo 1 | >= 75 | 1.2
Sistema de alarme de incêndio |  | NÃO |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Papelarias | COMÉRCIO VAREJISTA | Papelarias | C-1/C-2 | 500 |  | INDUSTRIAL | Tipo 2 | >75< 750 | 6.0
Iluminação de emergência |  | NÃO |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Perfumarias | COMÉRCIO VAREJISTA | Perfumarias | C-1/C-2 | 700 |  | INDUSTRIAL | Tipo 3 | >= 750 | 12.0
Sinalização de saída de emergência |  | SIM |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Produtos texteis | COMÉRCIO VAREJISTA | Produtos texteis | C-1/C-2 | 400
Reservatório inferior (cisterna) |  | ?? |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Relojoarias | COMÉRCIO VAREJISTA | Relojoarias | C-1/C-2 | 600
Reservatório superior (caixa d’água) |  | SIM |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Supermercados | COMÉRCIO VAREJISTA | Supermercados | C-1/C-2 | 300
Sistema moto bombas |  | ?? |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Tapetes | COMÉRCIO VAREJISTA | Tapetes | C-2 | 400
Sistema preventivo |  | Hidrantes e Extintores |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Tintas | COMÉRCIO VAREJISTA | Tintas | C-1/C-2 | 800
[5 empty] | COMÉRCIO VAREJISTA - Verduras | COMÉRCIO VAREJISTA | Verduras | C-1/C-2 | 1000
MEIOS DE EVACUAÇÃO: |  |  |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Vinhos | COMÉRCIO VAREJISTA | Vinhos | C-1/C-2 | 200
Escada enclausurada a prova de fumaça |  | NÃO |  |  | COMÉRCIO VAREJISTA - Vulcanização | COMÉRCIO VAREJISTA | Vulcanização | C-1/C-2 | 200
Escada enclausurada protegida |  | NÃO |  |  | SERVIÇOS - Agências Bancárias | SERVIÇOS | Agências Bancárias | D-2 | 300
Escada simples |  | NÃO |  |  | SERVIÇOS - Agência de Correios | SERVIÇOS | Agência de Correios | D-1 | 400
Porta comum |  | SIM |  |  | SERVIÇOS - Centrais Telefônicas | SERVIÇOS | Centrais Telefônicas | D-1 | 100
Porta de saídas de emergências |  | SIM |  |  | SERVIÇOS - Consultórios Médicos ou Odontológicos | SERVIÇOS | Consultórios Médicos ou Odontológicos | D-1 | 200
Elevador de emergência |  | ?? |  |  | SERVIÇOS - Copiadora | SERVIÇOS | Copiadora | D-3 | 400
Rampas e saídas em nível |  | SIM |  |  | SERVIÇOS - Encadernadoras | SERVIÇOS | Encadernadoras | D-3 | 1000
[5 empty] | SERVIÇOS - Escritórios | SERVIÇOS | Escritórios | D-1 | 700
Número do protocolo: ____________ |  |  |  |  | SERVIÇOS - Estúdios de TV e Rádio | SERVIÇOS | Estúdios de TV e Rádio | D-1 | 300
[5 empty] | SERVIÇOS - Lavanderias | SERVIÇOS | Lavanderias | D-1 | 300
[5 empty] | SERVIÇOS - Oficinas Elétricas | SERVIÇOS | Oficinas Elétricas | D-3 | 600
__________________, PR, _____ de ___________________ de ______. |  |  |  |  | SERVIÇOS - Oficinas Hidráulicas e Mecânicas | SERVIÇOS | Oficinas Hidráulicas e Mecânicas | D-3 | 200
[5 empty] | SERVIÇOS - Pinturas | SERVIÇOS | Pinturas | D-3 | 500
[5 empty] | SERVIÇOS - Processamentos de dados | SERVIÇOS | Processamentos de dados | D-1 | 400
| ____________________________________ |  |  |  | ESCOLAS - Academias | ESCOLAS | Academias | E-3 | 300
| Chefe do Setor de Prevenção |  |  |  | ESCOLAS - Creches | ESCOLAS | Creches | E-5 | 400
[5 empty] | ESCOLAS - Escolas | ESCOLAS | Escolas | E-1/E-2/E-4 | 300
OBS: O Presente documento somente terá validade acompanhado do Projeto Arquitetônico com Carimbo de |  |  |  |  | REUNIÃO PÚBLICO - Bibliotecas | REUNIÃO PÚBLICO | Bibliotecas | F-1 | 2000
Liberação assinado pelo Corpo de Bombeiros. |  |  |  |  | REUNIÃO PÚBLICO - Cinemas e Teatros | REUNIÃO PÚBLICO | Cinemas e Teatros | F-5 | 600
[5 empty] | REUNIÃO PÚBLICO - Igrejas | REUNIÃO PÚBLICO | Igrejas | F-2 | 200
[5 empty] | REUNIÃO PÚBLICO - Museus | REUNIÃO PÚBLICO | Museus | F-1 | 300
[5 empty] | REUNIÃO PÚBLICO - Restaurantes | REUNIÃO PÚBLICO | Restaurantes | F-8 | 300
[5 empty] | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - Estacionamentos | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Estacionamentos | G-1/G-2 | 200
[5 empty] | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - Conserto de Veículos | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Conserto de Veículos | G-4 | 300
[5 empty] | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS - Asilos | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Asilos | H-2 | 350
[5 empty] | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS - Hospitais | SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Hospitais | H-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Aparelhos Eletroeletrônicos, Ópticos e Foto | INDUSTRIAL | Aparelhos Eletroeletrônicos, Ópticos e Foto | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Acessórios para Automóveis | INDUSTRIAL | Acessórios para Automóveis | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Acetileno | INDUSTRIAL | Acetileno | I-1 | 700
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Borracha, Cortiça, Espuma e Couro | INDUSTRIAL | Artigos de Borracha, Cortiça, Espuma e Couro | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Argila, Cerâmica ou Porcelana | INDUSTRIAL | Artigos de Argila, Cerâmica ou Porcelana | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Bijouteria | INDUSTRIAL | Artigos de Bijouteria | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Cera | INDUSTRIAL | Artigos de Cera | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Gesso | INDUSTRIAL | Artigos de Gesso | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Mármore | INDUSTRIAL | Artigos de Mármore | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Peles | INDUSTRIAL | Artigos de Peles | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Plásticos em geral | INDUSTRIAL | Artigos de Plásticos em geral | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Tabaco | INDUSTRIAL | Artigos de Tabaco | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Artigos de Vidro | INDUSTRIAL | Artigos de Vidro | I-1 | 700
[5 empty] | INDUSTRIAL - Automotiva e Autopeças exceto Pintura | INDUSTRIAL | Automotiva e Autopeças exceto Pintura | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Aviões | INDUSTRIAL | Aviões | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Balanças | INDUSTRIAL | Balanças | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Baterias | INDUSTRIAL | Baterias | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Bebidas destiladas | INDUSTRIAL | Bebidas destiladas | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Bebidas não-alcoólicas | INDUSTRIAL | Bebidas não-alcoólicas | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Bicicletas | INDUSTRIAL | Bicicletas | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Brinquedos | INDUSTRIAL | Brinquedos | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Café | INDUSTRIAL | Café | I-1 | 400
[5 empty] | INDUSTRIAL - Caixotes, barris ou pallets de madeira | INDUSTRIAL | Caixotes, barris ou pallets de madeira | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Calçados | INDUSTRIAL | Calçados | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Carpintarias, Marcenarias | INDUSTRIAL | Carpintarias, Marcenarias | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Cereais | INDUSTRIAL | Cereais | I-2 | 1700
[5 empty] | INDUSTRIAL - Cervejarias | INDUSTRIAL | Cervejarias | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Chapas de aglomerados ou compensado | INDUSTRIAL | Chapas de aglomerados ou compensado | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Chocolates | INDUSTRIAL | Chocolates | I-1 | 400
[5 empty] | INDUSTRIAL - Cimento | INDUSTRIAL | Cimento | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Cobertores, Tapetes | INDUSTRIAL | Cobertores, Tapetes | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Colas | INDUSTRIAL | Colas | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Colchões(Exceto Espuma) | INDUSTRIAL | Colchões(Exceto Espuma) | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Condimentos, conservas | INDUSTRIAL | Condimentos, conservas | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Confeitarias | INDUSTRIAL | Confeitarias | I-1 | 400
[5 empty] | INDUSTRIAL - Congelados | INDUSTRIAL | Congelados | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Couro Sintético | INDUSTRIAL | Couro Sintético | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Defumados | INDUSTRIAL | Defumados | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Discos de Música | INDUSTRIAL | Discos de Música | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Doces | INDUSTRIAL | Doces | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Espumas | INDUSTRIAL | Espumas | I-2 | 3000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Farinhas | INDUSTRIAL | Farinhas | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Feltros | INDUSTRIAL | Feltros | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Fermentos | INDUSTRIAL | Fermentos | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Fiações | INDUSTRIAL | Fiações | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Fibras Sintéticas | INDUSTRIAL | Fibras Sintéticas | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Fios Elétricos | INDUSTRIAL | Fios Elétricos | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Flores Artificiais | INDUSTRIAL | Flores Artificiais | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Fornos de Secagem com Grade Madeira | INDUSTRIAL | Fornos de Secagem com Grade Madeira | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Fundições de Metal | INDUSTRIAL | Fundições de Metal | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Galpões de secagem com Grade Madeira | INDUSTRIAL | Galpões de secagem com Grade Madeira | I-1 | 400
[5 empty] | INDUSTRIAL - Geladeiras | INDUSTRIAL | Geladeiras | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Gelatinas | INDUSTRIAL | Gelatinas | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Gesso | INDUSTRIAL | Gesso | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Gorduras Comestíveis | INDUSTRIAL | Gorduras Comestíveis | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Gráficas (empacotamento) | INDUSTRIAL | Gráficas (empacotamento) | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Gráficas (produção) | INDUSTRIAL | Gráficas (produção) | I-1 | 400
[5 empty] | INDUSTRIAL - Guardas-chuvas | INDUSTRIAL | Guardas-chuvas | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Hangares | INDUSTRIAL | Hangares | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Instrumentos Musicais | INDUSTRIAL | Instrumentos Musicais | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Janelas e Portas de Madeira | INDUSTRIAL | Janelas e Portas de Madeira | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Jóias | INDUSTRIAL | Jóias | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Laboratórios Farmacêuticos | INDUSTRIAL | Laboratórios Farmacêuticos | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Labortórios Químicos | INDUSTRIAL | Labortórios Químicos | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Lápis | INDUSTRIAL | Lápis | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Lâmpadas | INDUSTRIAL | Lâmpadas | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Laticínios | INDUSTRIAL | Laticínios | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Malharias | INDUSTRIAL | Malharias | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Máquinas de lavar, de costura ou escritório | INDUSTRIAL | Máquinas de lavar, de costura ou escritório | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Massas alimentícias | INDUSTRIAL | Massas alimentícias | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Mastiques | INDUSTRIAL | Mastiques | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Materiais Sintéticos ou Plásticos | INDUSTRIAL | Materiais Sintéticos ou Plásticos | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Metalurgia | INDUSTRIAL | Metalurgia | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Montagem de Automóveis | INDUSTRIAL | Montagem de Automóveis | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Motocicletas | INDUSTRIAL | Motocicletas | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Motores Elétricos | INDUSTRIAL | Motores Elétricos | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Móveis | INDUSTRIAL | Móveis | I-1 | 600
[5 empty] | INDUSTRIAL - Óleos Comestíveis | INDUSTRIAL | Óleos Comestíveis | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Padarias | INDUSTRIAL | Padarias | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Papéis (acabamento) | INDUSTRIAL | Papéis (acabamento) | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Papéis (preparo de celulose) | INDUSTRIAL | Papéis (preparo de celulose) | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Papéis (processamentos) | INDUSTRIAL | Papéis (processamentos) | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Papelões Betuminados | INDUSTRIAL | Papelões Betuminados | I-1 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Papelões Ondulados | INDUSTRIAL | Papelões Ondulados | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Pedras | INDUSTRIAL | Pedras | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Perfumes | INDUSTRIAL | Perfumes | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Pneus | INDUSTRIAL | Pneus | I-1 | 700
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos Adesivos | INDUSTRIAL | Produtos Adesivos | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos de Adubo Químico | INDUSTRIAL | Produtos de Adubo Químico | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos Alimentícios (expedição) | INDUSTRIAL | Produtos Alimentícios (expedição) | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Ácido Acético | INDUSTRIAL | Produtos com Ácido Acético | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Ácido Carbônico | INDUSTRIAL | Produtos com Ácido Carbônico | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Ácido Inorgânico | INDUSTRIAL | Produtos com Ácido Inorgânico | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Albumina | INDUSTRIAL | Produtos com Albumina | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Alcatrão | INDUSTRIAL | Produtos com Alcatrão | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Amido | INDUSTRIAL | Produtos com Amido | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos com Soda | INDUSTRIAL | Produtos com Soda | I-1 | 40
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos de Limpeza | INDUSTRIAL | Produtos de Limpeza | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos Graxos | INDUSTRIAL | Produtos Graxos | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Produtos Refratários | INDUSTRIAL | Produtos Refratários | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Rações | INDUSTRIAL | Rações | I-2 | 2000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Relógios | INDUSTRIAL | Relógios | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Resinas | INDUSTRIAL | Resinas | I-2 | 3000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Roupas | INDUSTRIAL | Roupas | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Sabões | INDUSTRIAL | Sabões | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Sacos de Papel | INDUSTRIAL | Sacos de Papel | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Sacos de Juta | INDUSTRIAL | Sacos de Juta | I-1 | 500
[5 empty] | INDUSTRIAL - Sorvetes | INDUSTRIAL | Sorvetes | I-1 | 80
[5 empty] | INDUSTRIAL - Sucos de Frutas | INDUSTRIAL | Sucos de Frutas | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Texteis em Geral | INDUSTRIAL | Texteis em Geral | I-1 | 700
[5 empty] | INDUSTRIAL - Tintas e Solventes | INDUSTRIAL | Tintas e Solventes | I-2 | 4000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Tintas Latéx | INDUSTRIAL | Tintas Latéx | I-1 | 800
[5 empty] | INDUSTRIAL - Tintas Não Inflamáveis | INDUSTRIAL | Tintas Não Inflamáveis | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Transformadores | INDUSTRIAL | Transformadores | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Tratamento de Madeira | INDUSTRIAL | Tratamento de Madeira | I-2 | 3000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Tratores | INDUSTRIAL | Tratores | I-1 | 300
[5 empty] | INDUSTRIAL - Vagões | INDUSTRIAL | Vagões | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Vassouras ou Escovas | INDUSTRIAL | Vassouras ou Escovas | I-1 | 700
[5 empty] | INDUSTRIAL - Velas | INDUSTRIAL | Velas | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Verduras Desidratadas | INDUSTRIAL | Verduras Desidratadas | I-1 | 1000
[5 empty] | INDUSTRIAL - Vidros e Espelhos | INDUSTRIAL | Vidros e Espelhos | I-1 | 200
[5 empty] | INDUSTRIAL - Vinagres | INDUSTRIAL | Vinagres | I-1 | 80
Note on C27: Informe se utilizará detector de fumaça (consultar C.PI.)
Note on A21: Indique área existente da edificação no lote.
Note on B21: Indique área a ser construída:
Note on C31: Informe se utilizará cisterna na edificação:
Note on C42: Informe se utilizará Elevador de Emergência

## Tab1
TABELAS DA NBR 9077/93
Tabela 1 - Classificação das edificações quanto a sua ocupação
Grupo | Ocupação/Uso | Divisão | Descrição | Exemplos
A | Residencial | A-1 | Habitações unifamiliares | Casas térreas ou assobradadas, isoladas ou não.
|  | A-2 | Habitações multifamiliares | Edifícios de apartamentos em geral.
|  | A-3 | Habitações coletivas. (grupos sociais equivalentes a família) | Pensionatos, internatos, mosteiros, conventos, residenciais geriátricos.
B | Serviços de hospedagem | B-1 | Hotéis e assemelhados | Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, albergues, casas de cômodos.
|  | B-2 | Hotéis residenciais | Hotéis e assemelhados com cozinha própria nos apartamentos (incluem-se apart-hotéis). hotéis residenciais.
C | Comercial varejista | C-1 | Comercio em geral, de pequeno porte | Armarinhos, tabacarias, mercearias, fruteiras.
|  | C-2 | Comercio de grande e médio portes | Edifícios de lojas, lojas de departamentos. magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros.
|  | C-3 | Centros comerciais | Centros de compras em gerai (shopping centers).
D | Serviços, Profissionais, Pessoais e técnicos | D-1 | Locais para prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | Escritórios administrativos ou técnicos. consultórios, instituições financeiras (não incluídas em D-2). , repartições públicas, cabeleireiros, laboratórios de análises clínicas sem internação, centros profissionais e outros.
|  | D-2 | Agências bancárias | Agências bancarias e assemelhados.
|  | D-3 | Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | Lavanderias, assistência técnica, reparação e manutenção de aparelhos eletrodomésticos, chaveiros, pintura de letreiros e outros.
E | Educacional e cultura física | E-1 | Escolas em geral | Escolas de primeiro, segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitários e outros.
|  | E-2 | Escolas especiais | Escolas de artes e artesanatos, de línguas, de cultura geral, de cultura estrangeira.
|  | E-3 | Espaço para cultura física | Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, ginástica (artística, dança, musculação e outros), esportes coletivos (tênis, futebol e outros não incluídas em F-3), sauna, casas de fisioterapias e outros.
|  | E-4 | Centros de treinamento profissional | Escolas profissionais em geral.
|  | E-5 | Pré-escolas | Creches, escolas maternais, jardins-de-infância.
|  | E-6 | Escolas para portadores de deficiências | Escolas para excepcionais, deficientes visuais e auditivos e outros.
F | Locais de reunião de público | F-1 | Locais onde há objetos de valor inestimável | Museus, galerias de arte, arquivos, bibliotecas e assemelhados.
|  | F-2 | Templos e auditórios | igrejas, sinagogas, templos e auditórios em geral.
|  | F-3 | Centros esportivos | Estádios, ginásios e piscinas cobertas com arquibancadas, arenas em geral.
|  | F-4 | Estações e terminas de passageiros | Estações rodoferroviárias, aeroportos, estações de transbordo e outros.
|  | F-5 | Locais para produção e apresentação de artes cênicas | Teatros em geral, cinemas, operas, auditórios de estúdios de radio e televisão e outros.
|  | F-6 | Clubes sociais | Boates e clubes noturnos em geral, salões de baile, restaurantes dançantes, clubes sociais e assemelhados.
|  | F-7 | Construções provisórias | Circos e assemelhados.
|  | F-8 | Locais para refeições | Restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, refeitórios, cantinas e outros.
G |  | G-1 | Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | Garagens automáticas.
|  | G-2 | Garagens com acesso de público e sem abastecimento | Garagens coletivas não-automáticas em geral, sem abastecimento (exceto para veículos de carga e coletivos).
|  | G-3 | Locais dotados de abastecimento de combustível | Postos de abastecimento e serviço, garagens(exceto para veículos de carga e coletivos).
|  | G-4 | Serviços de conservação, manutenção e reparos | Postos de servido sem abastecimento, oficinas de conserto de veículos (exceto de carga e coletivos), borracharia (sem recauchutagem).
|  | G-5 | Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | Oficinas e garagens de veículos de carga e coletivos, máquinas agrícolas e rodoviárias, retificadoras de motores.
H | Serviços de saúde e Institucionais | H-1 | Hospitais veterinários e assemelhados | Hospitais, clinicas e consultórios veterinários e assemelhados (inclui-se alojamento com ou sem adestramento).
|  | H-2 | Locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentais | Asilos, orfanatos, abrigos geriátricos, reformatórios sem celas e outros.
|  | H-3 | Hospitais e assemelhados | Hospitais, casas de saúde, prontos-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimento de urgência, postos de saúde o puericultura e outros.
|  | H-4 | Prédios e instalações vinculados as forças armadas, polícias civil e militar | Quartéis, centrais de polícia, delegacias distritais, postos policiais e outros.
|  | H-5 | Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Hospitais psiquiátricos, reformatórios, prisões em geral e instituições assemelhadas.
I | Industrial, Comercial de alto risco, atacadista e depósitos | I -1 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados apresentam médio potencial de incêndio. Locais onde a carga combustível não chega a 50 kg/m² ou 1200 MJ/m² e que não se enquadram em I-3. | Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de médio risco de incêndio, tais como fábricas em geral, onde os materiais utilizados não são combustíveis e os processos não envolvem a utilização intensiva de materiais combustíveis.
|  | I - 2 | Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados e/ou depositados apresentam grande potencial de incêndio. Locais onde a carga combustível ultrapassa 50 kg/m² ou 1200 MJ/m² e que não se enquadram em I-3. Depósitos sem conteúdo especifico. | Atividades que manipulam e/ou depositam os materiais classificados como de grande risco de incêndio, tais como mercearias, fábricas de caixas, de colchões, subestações, lavanderias a seco, estúdios de TV, impressoras, fábrica de doces, heliportos, oficinas de conserto de veículos e outros.
|  | I - 3 | Locais onde ha alto risco de incêndio peia existência de quantidade suficiente de materiais perigosos. | Fábricas e depósitos de explosivos, gases e líquidos inflamáveis. materiais oxidantes e outros definidos pelas normas brasileiras, tais como destilarias, refinarias, elevadores de grãos, tintas, borracha e outros.
J | Depósitos de baixo risco |  | Depósitos sem risco de incêndio expressivo | Edificações que armazenam, exclusivamente. tijolos, pedras. areias, cimentos, metais e outros materiais incombustíveis.

## Tab2
Tabela 2 - Classificação das edificações quanto a altura
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA |  | CONSIDERAÇÕES
Alturas contadas da soleira de entrada ao piso do último pavimento, não consideradas edículas no ático destinadas a casas de máquinas e terraços descobertos (H)
K - Edificações térreas |  | Altura contada entre o terreno circundante e o piso da entrada igual ou inferior a 1,00 m.
L - Edificações baixas |  | H <= 6,00 m
M - Edificações de média altura |  | 6,00 m < H <= 12,00 m
N - Edificações mediana alta |  | 12,00 m < H <= 30,00 m
O - Edificações altas | tipo -1 | H>30,00 m
| tipo -2 | Edificações dotadas de pavimentos recuados em relação aos pavimentos inferiores, de tal forma que as escadas dos bombeiros não possam atingi-las, ou situadas em locais onde é impossível o acesso de viaturas de bombeiros, desde que sua altura seja H>12,00 m.

## Tab5
Tabela 5 – Dados para dimensionamento das saídas
Ocupação |  | População(A) | Capacidade da U. de passagem
Grupo | Divisão |  | Acessos e Descargas | Escadas e Rampas | Portas
A | A-1, A-2 | Duas pessoas por dormitório | 60 | 45 | 100
| A-3 | Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4,00 m² de área de alojamento
B | - | Uma pessoa por 15,00 m² de área
C | - | Uma pessoa por 3,00 m² de área | 100 | 60 | 100
D |  | Uma pessoa por 7,00 m² de área
E | E-1 a E-4 | Uma pessoa por 1,50 m² de área(*)
| E-5, E-6 | Uma pessoa por 1,50 m² de área(*) | 30 | 22 | 30
F | F-1 | Uma pessoa por 3,00 m² de área | 100 | 75 | 100
| F-2. F-5. F-8 | Uma pessoa por m² de área
| F-3, F-6. F-7 | Duas pessoas por m² de área (1:0.5 m²)
| F-4 | Não regulado
G | G-1, G-2, G-3 | Uma pessoa por 40 vagas de veiculo | 100 | 60 | 100
| G-4. G-5 | Uma pessoa por 20,00 m² de área
H | H-1 | Uma pessoa por 7,00 m² de área | 60 | 45 | 100
| H-2 | Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4,00 m² de área de alojamento | 30 | 22 | 30
| H-3 | Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m² de área de ambulatório
| H-4, H-5 | Não regulado | 60 | 45 | 100
I | - | Uma pessoa por 10,00 m2 de área | 100 | 60 | 100
J | - | Uma pessoa por 30,00 m2 de área
A LARGURA DAS SAÍDAS É DADA PELA SEGUINTE FÓRMULA:
N=P/C onde:
N= número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro
P= população, conforme coeficiente da Tabela acima
C= capacidade da unidade de passagem, conforme Tabela acima

## Tab6
Tabela 6 - Distâncias máximas a serem percorridas
Tipo de Edificação | Grupo e divisão | Sem chuveiros automáticos |  | Com chuveiros automáticos
| de ocupação | Saída única | Mais de uma saída | Saída única | Mais de uma saída
X | Qualquer | 10 | 20 | 25 | 35
Y | Qualquer | 20 | 30 | 35 | 45
Z | C, D, E, F, G-3, | 30 | 40 | 45 | 55
G-4 G-5, H, 1
| A, B, G-1, G-2, J | 40 | 50 | 55 | 65

## Tab7
Tabela 7 - Número de saídas e tipos de escada
DIMENSÃO |  | p (pavimento < 750 m²) | [8 empty] | p (pavimento > 750 m²)
ALTURA |  | K | L |  | M |  | N |  | O |  | K | L |  | M |  | N |  | O
OCUPAÇÃO
GRUPO | DIVISÃO | N.º | N.º | Tipo | N.º | Tipo | N.º | Tipo | N.º | Tipo | N.º | N.º | Tipo | N.º | Tipo | N.º | Tipo | N.º | Tipo
A | A-1 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | - | - | - | - | 1 | 1 | NE | 1 | NE | - | - | - | -
| A-2 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | EP | 1 | PF | 1 | 1 | NE | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF
| A-3 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | EP | 2 | PF | 1 | 1 | NE | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF
B | B-1 | 1 | 1 | NE | 1 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| B-2 | 1 | 1 | EP2 | 1 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
C | C-1 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| C-2 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| C-3 | 1 | 1 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 3 | PF | 4 | PF
D | D-1 | 1 | 1 | NE | 1 | EP2 | 1 | PF | 1 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
E | E-1 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| E-2 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| E-3 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| E-4 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | PF | 3 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| E-5 | 1 | 1 | NE | 1 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| E-6 | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
F | F-1 | 1 | 1 | NE | 1 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| F-2 | 1 | 1 | NE | 1 | EP2 | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| F-3 | 2 | 2 | NE | 2 | NE | 2 | NE | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| F-4 | Não regulado
| F-5 | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| F-6 | 2 | 2 | EP2 | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| F-7 | 2 | 2 | NE | 2 | EP | - | - | - | - | 3 | 3 | NE | 3 | EP | - | - | - | -
| F-8 | 1 | 1 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
G | G-1 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | NE | 1 | EP | 2 | 2 | NE | 2 | NE | 2 | NE | 2 | EP
| G-2 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | EP | 1 | EP | 2 | 2 | NE | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF
| G-3 | 1 | 1 | NE | 1 | EP2 | 1 | PF | 1 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| G-4 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | EP | 1 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| G-5 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | - | - | - | - | 2 | 2 | NE | 2 | EP | - | - | - | -
H | H-1 | 1 | 1 | NE | 1 | NE | - | - | - | - | 2 | 2 | NE | 2 | NE | - | - | - | -
| H-2 | 1 | 1 | NE | 1 | EP | 1 | PF | 1 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| H-3 | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF
| H-4 | Não Regulado
H-5
I | I -1 | 2 | 2 | NE | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
| I - 2 | 2 | 2 | NE | 2 | PF3 | 2 | PF | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | PF | 2 | PF | 2 | PF
| I - 3 | 2 | 2 | NE | 2 | PF | 2 | PF | 3 | PF | 2 | 2 | EP | 2 | PF | 3 | PF | 3 | PF
J |  | 1 | 1 | NE | 1 | NE | 1 | NE | 2 | PF | 2 | 2 | NE | 2 | EP | 2 | PF | 2 | PF
NE – Escada não-enclausurada (escada comum)
EP – Escada enclausurada protegida
PF – Escada enclausurada à prova de fumaça
EP2 – Em edificações com área total inferior a 750 m2, admite-se o uso de escadas NE
PF3 – As escadas PF podem ser substituídas por escadas pressurizadas.

## Tab8
DIMENSÃO |  | p (pavimento < 750 m²) |  |  |  |  | p (pavimento > 750 m²)
ALTURA / OCUPAÇÃO |  | K - Edificações Térreas (h<=1m) | L - Edificações Baixas (h<=6m) | M - Edificações Média Altura (h>6<12m) | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m) | O - Edificações Altas (h>30m) | K - Edificações Térreas (h<=1m) | L - Edificações Baixas (h<=6m) | M - Edificações Média Altura (h>6<12m) | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m) | O - Edificações Altas (h>30m)
A | A1- Habitações unifamiliares | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM
| A2- Habitações multifamiliares | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM
| A3- Habitações coletivas. (grupos sociais equivalentes a família) | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM
B | B1- Hotéis e assemelhados | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| B2- Hotéis residenciais | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
C | C1- Comercio em geral, de pequeno porte | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| C2- Comercio de grande e médio portes | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| C3- Centros comerciais | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
D | D1- Prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
D | D2- Agências bancárias | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
D | D3- Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
E | E1- Escolas em geral | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| E2- Escolas especiais | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| E3- Espaço para cultura física | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| E4- Centros de treinamento profissional | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| E5- Pré-escolas | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| E6- Escolas para portadores de deficiências | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
F | F1- Locais onde há objetos de valor inestimável | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| F2- Templos e auditórios | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| F3- Centros esportivos | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM
| F4- Estações e terminas de passageiros | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
| F5- Teatros, cinemas, óperas e estudios de rádio e TV | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
| F6- Clubes sociais | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
| F7- Construções provisórias | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
| F8- Locais para refeições | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
G | G1- Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM
| G2- Garagens com acesso de público e sem abastecimento | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM
| G3- Locais dotados de abastecimento de combustível | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM
| G4- Serviços de conservação, manutenção e reparos | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM
| G5- Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM
H | H1- Hospitais veterinários e assemelhados | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
| H2- Locais para pessoas com limitações físicas ou mentais | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
| H3- Hospitais e assemelhados | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
| H4- Prédios e instalações vinculados as forças armadas, polícias civil e militar | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX
| H5- Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX
I | I 1- Médio potencial de incêndio < 1200 MJ/m² | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
| I 2- Grande potencial de incêndio > 1200 MJ/m² | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
| I 3- Alto risco de incêndio | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
J | J- Depósitos sem risco de incêndio expressivo | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM

## NBR14432
NBR 14432 - CARGA INCÊNDIO
OCUPAÇÃO | DESCRIÇAO | DIVISÃO | CARGA MJ/m2
RESIDENCIAL | Alojamento Estudantis | A-1 | 300
RESIDENCIAL | Apartamentos | A-2 | 300
RESIDENCIAL | Casas Térreas e Sobrados | A-1 | 300
RESIDENCIAL | Pensionatos | A-3 | 300
HOSPEDAGEM | Hotéis | B-1 | 500
HOSPEDAGEM | Motéis | B-1 | 500
HOSPEDAGEM | Apart Hotéis | B-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Acougues | C-1/C-2 | 700
COMÉRCIO VAREJISTA | Antiguidades | C-1/C-2 | 500
COMÉRCIO VAREJISTA | Aparelhos domésticos | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Artigos de Bijouteria, metal, vidro | C-1/C-2 | 800
COMÉRCIO VAREJISTA | Artigos de couro, borracharia, esportivos | C-1/C-2 | 800
COMÉRCIO VAREJISTA | Automóveis | C-1/C-2 | 200
COMÉRCIO VAREJISTA | Bebidas destiladas | C-1/C-2 | 700
COMÉRCIO VAREJISTA | Brinquedos | C-1/C-2 | 500
COMÉRCIO VAREJISTA | Cabeleireiro | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Calçados | C-1/C-2 | 500
COMÉRCIO VAREJISTA | Drogarias | C-1/C-2 | 1000
COMÉRCIO VAREJISTA | Ferragens | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Floricultura | C-1/C-2 | 80
COMÉRCIO VAREJISTA | Galeria de quadros | C-1/C-2 | 200
COMÉRCIO VAREJISTA | Livrarias | C-1/C-2 | 1000
COMÉRCIO VAREJISTA | Lojas de Departamentos ou Centro compras | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Materiais fotográficos | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Móveis | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Papelarias | C-1/C-2 | 500
COMÉRCIO VAREJISTA | Perfumarias | C-1/C-2 | 700
COMÉRCIO VAREJISTA | Produtos texteis | C-1/C-2 | 400
COMÉRCIO VAREJISTA | Relojoarias | C-1/C-2 | 600
COMÉRCIO VAREJISTA | Supermercados | C-1/C-2 | 300
COMÉRCIO VAREJISTA | Tapetes | C-2 | 400
COMÉRCIO VAREJISTA | Tintas | C-1/C-2 | 800
COMÉRCIO VAREJISTA | Verduras | C-1/C-2 | 1000
COMÉRCIO VAREJISTA | Vinhos | C-1/C-2 | 200
COMÉRCIO VAREJISTA | Vulcanização | C-1/C-2 | 200
SERVIÇOS | Agências Bancárias | D-2 | 300
SERVIÇOS | Agência de Correios | D-1 | 400
SERVIÇOS | Centrais Telefônicas | D-1 | 100
SERVIÇOS | Consultórios Médicos ou Odontológicos | D-1 | 200
SERVIÇOS | Copiadora | D-3 | 400
SERVIÇOS | Encadernadoras | D-3 | 1000
SERVIÇOS | Escritórios | D-1 | 700
SERVIÇOS | Estúdios de TV e Rádio | D-1 | 300
SERVIÇOS | Lavanderias | D-1 | 300
SERVIÇOS | Oficinas Elétricas | D-3 | 600
SERVIÇOS | Oficinas Hidráulicas e Mecânicas | D-3 | 200
SERVIÇOS | Pinturas | D-3 | 500
SERVIÇOS | Processamentos de dados | D-1 | 400
ESCOLAS | Academias | E-3 | 300
ESCOLAS | Creches | E-5 | 400
ESCOLAS | Escolas | E-1/E-2/E-4 | 300
REUNIÃO PÚBLICO | Bibliotecas | F-1 | 2000
REUNIÃO PÚBLICO | Cinemas e Teatros | F-5 | 600
REUNIÃO PÚBLICO | Igrejas | F-2 | 200
REUNIÃO PÚBLICO | Museus | F-1 | 300
REUNIÃO PÚBLICO | Restaurantes | F-8 | 300
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Estacionamentos | G-1/G-2 | 200
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Conserto de Veículos | G-4 | 300
SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Asilos | H-2 | 350
SERV SAÚDE INSTITUCIONAIS | Hospitais | H-1 | 300
INDUSTRIAL | Aparelhos Eletroeletrônicos, Ópticos e Foto | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Acessórios para Automóveis | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Acetileno | I-1 | 700
INDUSTRIAL | Artigos de Borracha, Cortiça, Espuma e Couro | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Artigos de Argila, Cerâmica ou Porcelana | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Artigos de Bijouteria | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Artigos de Cera | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Artigos de Gesso | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Artigos de Mármore | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Artigos de Peles | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Artigos de Plásticos em geral | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Artigos de Tabaco | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Artigos de Vidro | I-1 | 700
INDUSTRIAL | Automotiva e Autopeças exceto Pintura | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Aviões | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Balanças | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Baterias | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Bebidas destiladas | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Bebidas não-alcoólicas | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Bicicletas | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Brinquedos | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Café | I-1 | 400
INDUSTRIAL | Caixotes, barris ou pallets de madeira | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Calçados | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Carpintarias, Marcenarias | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Cereais | I-2 | 1700
INDUSTRIAL | Cervejarias | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Chapas de aglomerados ou compensado | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Chocolates | I-1 | 400
INDUSTRIAL | Cimento | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Cobertores, Tapetes | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Colas | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Colchões(Exceto Espuma) | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Condimentos, conservas | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Confeitarias | I-1 | 400
INDUSTRIAL | Congelados | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Couro Sintético | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Defumados | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Discos de Música | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Doces | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Espumas | I-2 | 3000
INDUSTRIAL | Farinhas | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Feltros | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Fermentos | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Fiações | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Fibras Sintéticas | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Fios Elétricos | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Flores Artificiais | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Fornos de Secagem com Grade Madeira | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Fundições de Metal | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Galpões de secagem com Grade Madeira | I-1 | 400
INDUSTRIAL | Geladeiras | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Gelatinas | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Gesso | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Gorduras Comestíveis | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Gráficas (empacotamento) | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Gráficas (produção) | I-1 | 400
INDUSTRIAL | Guardas-chuvas | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Hangares | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Instrumentos Musicais | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Janelas e Portas de Madeira | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Jóias | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Laboratórios Farmacêuticos | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Labortórios Químicos | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Lápis | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Lâmpadas | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Laticínios | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Malharias | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Máquinas de lavar, de costura ou escritório | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Massas alimentícias | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Mastiques | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Materiais Sintéticos ou Plásticos | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Metalurgia | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Montagem de Automóveis | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Motocicletas | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Motores Elétricos | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Móveis | I-1 | 600
INDUSTRIAL | Óleos Comestíveis | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Padarias | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Papéis (acabamento) | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Papéis (preparo de celulose) | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Papéis (processamentos) | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Papelões Betuminados | I-1 | 2000
INDUSTRIAL | Papelões Ondulados | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Pedras | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Perfumes | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Pneus | I-1 | 700
INDUSTRIAL | Produtos Adesivos | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Produtos de Adubo Químico | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Produtos Alimentícios (expedição) | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Produtos com Ácido Acético | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Produtos com Ácido Carbônico | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Produtos com Ácido Inorgânico | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Produtos com Albumina | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Produtos com Alcatrão | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Produtos com Amido | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Produtos com Soda | I-1 | 40
INDUSTRIAL | Produtos de Limpeza | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Produtos Graxos | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Produtos Refratários | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Rações | I-2 | 2000
INDUSTRIAL | Relógios | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Resinas | I-2 | 3000
INDUSTRIAL | Roupas | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Sabões | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Sacos de Papel | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Sacos de Juta | I-1 | 500
INDUSTRIAL | Sorvetes | I-1 | 80
INDUSTRIAL | Sucos de Frutas | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Texteis em Geral | I-1 | 700
INDUSTRIAL | Tintas e Solventes | I-2 | 4000
INDUSTRIAL | Tintas Latéx | I-1 | 800
INDUSTRIAL | Tintas Não Inflamáveis | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Transformadores | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Tratamento de Madeira | I-2 | 3000
INDUSTRIAL | Tratores | I-1 | 300
INDUSTRIAL | Vagões | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Vassouras ou Escovas | I-1 | 700
INDUSTRIAL | Velas | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Verduras Desidratadas | I-1 | 1000
INDUSTRIAL | Vidros e Espelhos | I-1 | 200
INDUSTRIAL | Vinagres | I-1 | 80
CLASSIFICAÇÃO
Risco Leve | Carga de Incêndio até 300MJ/m²
Risco Moderado | Carga de Incêndio entre 300 e 1200 MJ/m²
Risco Elevado | Carga de Incêndio acima de 1200 MJ/m²

## Plan1 (hidden)
Grupo | Divisão | População(A)
A | A1- Habitações unifamiliares | Duas pessoas por dormitório
| A2- Habitações multifamiliares | Duas pessoas por dormitório
| A3- Habitações coletivas. (grupos sociais equivalentes a família) | Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4,00 m² de área de alojamento
B | B1- Hotéis e assemelhados | 0.06666
| B2- Hotéis residenciais | 0.06666
C | C1- Comercio em geral, de pequeno porte | 0.33333
| C2- Comercio de grande e médio portes | 0.33333
| C3- Centros comerciais | 0.33333
D | D1- Prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | 0.143
| D2- Agências bancárias | 0.143
| D3- Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | 0.143
E | E1- Escolas em geral | 0.6666
| E2- Escolas especiais | 0.6666
| E3- Espaço para cultura física | 0.6666
| E4- Centros de treinamento profissional | 0.6666
| E5- Pré-escolas | 0.6666
| E6- Escolas para portadores de deficiências | 0.6666
F | F1- Locais onde há objetos de valor inestimável | 0.33333
| F2- Templos e auditórios | 1
| F3- Centros esportivos | 2
F4- Estações e terminas de passageiros
| F5- Teatros, cinemas, óperas e estudios de rádio e TV | 1
| F6- Clubes sociais | 2
| F7- Construções provisórias | 2
| F8- Locais para refeições | 1
G | G1- Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | Uma pessoa por 40 vagas de veiculo
| G2- Garagens com acesso de público e sem abastecimento | Uma pessoa por 40 vagas de veiculo
| G3- Locais dotados de abastecimento de combustível | Uma pessoa por 40 vagas de veiculo
| G4- Serviços de conservação, manutenção e reparos | 0.05
| G5- Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | 0.05
H | H1- Hospitais veterinários e assemelhados | 0.143
| H2- Locais para pessoas com limitações físicas ou mentais | Duas pessoas por dormitório e uma pessoa por 4,00 m² de área de alojamento
| H3- Hospitais e assemelhados | Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m² de área de ambulatório
| H4- Prédios e instalações vinculados as forças armadas, polícias civil e militar | Não regulado
| H5- Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Não regulado
I | I 1- Médio potencial de incêndio < 1200 MJ/m² | 0.1
| I 2- Grande potencial de incêndio > 1200 MJ/m² | 0.1
| I 3- Alto risco de incêndio | 0.1
J | J- Depósitos sem risco de incêndio expressivo | 0.033

## tab6a (hidden)
Tipo de Edificação | Grupo e divisão | Sem chuveiros automáticos | Com chuveiros automáticos | Sem chuveiros automáticos | Com chuveiros automáticos
| de ocupação | Saída única | Saída única | Mais de uma saída | Mais de uma saída
X - Propagação Fácil (Madeira) | Qualquer | 10 | 25 | 20 | 35
Y- Média Resistência ao Fogo (Alvenaria) | Qualquer | 20 | 35 | 30 | 45
Z - Resistente ao Fogo (Concreto) | C, D, E, F, G-3, | 30 | 45 | 40 | 55
G-4 G-5, H, 1
| A, B, G-1, G-2, J | 40 | 55 | 50 | 65

## tab7a (hidden)
DIMENSÃO |  | p (pavimento < 750 m²) |  |  |  |  | q (pavimento > 750 m²)
ALTURA / OCUPAÇÃO |  | K - Edificações Térreas (h<=1m) | L - Edificações Baixas (h<=6m) | M - Edificações Média Altura (h>6<12m) | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m) | O - Edificações Altas (h>30m) | K - Edificações Térreas (h<=1m) | L - Edificações Baixas (h<=6m) | M - Edificações Média Altura (h>6<12m) | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m) | O - Edificações Altas (h>30m)
A | A1- Habitações unifamiliares | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X
| A2- Habitações multifamiliares | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| A3- Habitações coletivas. (grupos sociais equivalentes a família) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
B | B1- Hotéis e assemelhados | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| B2- Hotéis residenciais | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
C | C1- Comercio em geral, de pequeno porte | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| C2- Comercio de grande e médio portes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| C3- Centros comerciais | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
D | D1- Prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| D2- Agências bancárias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| D3- Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
E | E1- Escolas em geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| E2- Escolas especiais | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| E3- Espaço para cultura física | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| E4- Centros de treinamento profissional | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| E5- Pré-escolas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| E6- Escolas para portadores de deficiências | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
F | F1- Locais onde há objetos de valor inestimável | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| F2- Templos e auditórios | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| F3- Centros esportivos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| F4- Estações e terminas de passageiros | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado
| F5- Teatros, cinemas, óperas e estudios de rádio e TV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| F6- Clubes sociais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| F7- Construções provisórias | 2 | 2 | 2 | X | X | 3 | 3 | 3 | X | X
| F8- Locais para refeições | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
G | G1- Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| G2- Garagens com acesso de público e sem abastecimento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| G3- Locais dotados de abastecimento de combustível | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| G4- Serviços de conservação, manutenção e reparos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| G5- Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X
H | H1- Hospitais veterinários e assemelhados | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X
| H2- Locais para pessoas com limitações físicas ou mentais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| H3- Hospitais e assemelhados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
| H4- Prédios e instalações vinculados as forças armadas, polícias civil e militar | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado
| H5- Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado
I | I 1- Médio potencial de incêndio < 1200 MJ/m² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| I 2- Grande potencial de incêndio > 1200 MJ/m² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| I 3- Alto risco de incêndio | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
J | J- Depósitos sem risco de incêndio expressivo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## tab7b (hidden)
DIMENSÃO |  | p (pavimento < 750 m²) |  |  |  |  | p (pavimento > 750 m²)
ALTURA / OCUPAÇÃO |  | K - Edificações Térreas (h<=1m) | L - Edificações Baixas (h<=6m) | M - Edificações Média Altura (h>6<12m) | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m) | O - Edificações Altas (h>30m) | K - Edificações Térreas (h<=1m) | L - Edificações Baixas (h<=6m) | M - Edificações Média Altura (h>6<12m) | N - Edificações Mediana Altas (h>12<30m) | O - Edificações Altas (h>30m)
A | A1- Habitações unifamiliares | XX | Normal | Normal | XX | XX | XX | Normal | Normal | XX | XX
| A2- Habitações multifamiliares | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça
| A3- Habitações coletivas. (grupos sociais equivalentes a família) | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça
B | B1- Hotéis e assemelhados | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| B2- Hotéis residenciais | XX | Protegida2 | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
C | C1- Comercio em geral, de pequeno porte | XX | Normal | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| C2- Comercio de grande e médio portes | XX | Normal | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| C3- Centros comerciais | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
D | D1- Prestação de serviços profissionais ou condução de negócios | XX | Normal | Protegida2 | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
D | D2- Agências bancárias | XX | Normal | Protegida2 | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
D | D3- Serviços de reparação (exceto os classificados em G e I) | XX | Normal | Protegida2 | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
E | E1- Escolas em geral | XX | Normal | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| E2- Escolas especiais | XX | Normal | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| E3- Espaço para cultura física | XX | Normal | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| E4- Centros de treinamento profissional | XX | Normal | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| E5- Pré-escolas | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| E6- Escolas para portadores de deficiências | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
F | F1- Locais onde há objetos de valor inestimável | XX | Normal | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| F2- Templos e auditórios | XX | Normal | Protegida2 | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| F3- Centros esportivos | XX | Normal | Normal | Normal | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| F4- Estações e terminas de passageiros | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não
| F5- Teatros, cinemas, óperas e estudios de rádio e TV | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| F6- Clubes sociais | XX | Protegida2 | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| F7- Construções provisórias | XX | Normal | Protegida | XX | XX | XX | Normal | Protegida | XX | XX
| F8- Locais para refeições | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
G | G1- Garagens sem acesso de público e sem abastecimento | XX | Normal | Normal | Normal | Protegida | XX | Normal | Normal | Normal | Protegida
| G2- Garagens com acesso de público e sem abastecimento | XX | Normal | Normal | Protegida | Protegida | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça
| G3- Locais dotados de abastecimento de combustível | XX | Normal | Protegida2 | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| G4- Serviços de conservação, manutenção e reparos | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| G5- Serviços de manutenção em veículos de grande porte e retificadoras em geral | XX | Normal | Normal | XX | XX | XX | Normal | Protegida | XX | XX
H | H1- Hospitais veterinários e assemelhados | XX | Normal | Normal | XX | XX | XX | Normal | Normal | XX | XX
| H2- Locais para pessoas com limitações físicas ou mentais | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| H3- Hospitais e assemelhados | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| H4- Prédios e instalações vinculados as forças armadas, polícias civil e militar | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado
| H5- Locais onde a liberdade das pessoas sofre restrições | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado | Não regulado
I | I 1- Médio potencial de incêndio < 1200 MJ/m² | XX | Normal | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| I 2- Grande potencial de incêndio > 1200 MJ/m² | XX | Normal | Prova de Fumaça3 | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
| I 3- Alto risco de incêndio | XX | Normal | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | XX | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça
J | J- Depósitos sem risco de incêndio expressivo | XX | Normal | Normal | Normal | Prova de Fumaça | XX | Normal | Protegida | Prova de Fumaça | Prova de Fumaça